STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B240404001.MTr

Probennummer: D250404001

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 07.04.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 03.04.2025 | Prozessadditive | FM Al 70%/Fe 30% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 13,5 | Schlammindex (ml/g) | 129,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 3,50 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,6 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 450,0 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250404001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) |
| Microthrix parvicella | 15,17 | 9,97 | 65,70 |

# Anhang:

Fazit: Im Vergleich zum vorherigen Befund ist die Microthrix parvicella Gesamtzellzahl mit 15,17x10⁸/ml um das Dreifache und die Lebendzellzahl mit 9,97 x10⁸/ml um das Doppelte angestiegen. Der prozentuale Anteil lebender Zellen mit 65,7% ist jedoch deutlich reduziert, was darauf hinweist, dass die Microthrix-Population in der Biomasse aktuell weniger aktiv ist und das Wachstum sich verlangsamt.

Analyse durchgeführt von:  KS

Analysedaten geprüft von:  THB