STADT BAD KISSINGEN

Im Lindes 11

97688  Bad Kissingen

Analysebericht: Real-Time qPCR-Quantifizierung Microthrix parvicella

Befundnummer: B250924001.MT

Probennummer: D250924001

Kunden- und Probenkennziffer:

| Kundennummer | 491040 | Auftragsnummer | Entwurf |
| --- | --- | --- | --- |
| Probenentnahmeort | KA Bad Kissingen | Datum Analyse | 24.09.2025 |
| Probenentnahmestelle | Belebungsbecken 1 | Probenart / Matrix | Belebtschlamm |
| Datum Probenahme | 22.09.2025 | Prozessadditive | FM Al 30%/Fe 70% |

Kundenmessdaten (Probe):

| Wassertemperatur (°C) | 17,0 | Schlammindex (ml/g) | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS (g/l) | 2,20 | NH4N (mg/l) | 0,000 |
| pH | 7,1 | NO2N (mg/l) | 0,000 |
| Schlammvolumen (ml/l) | 330 | NO3N (mg/l) | 0,000 |

Abkürzungen/Erklärungen:

| Microthrix parvicella | Heterotrophes, fadenförmiges Bakterium; verwertet Fette; kälteliebend; begünstigt Blähschlamm |
| --- | --- |
| In Grün angegebene Werte geben die Analysendaten für lebende/aktive Bakterienzellen an: Die Mengenangaben sind in 108 Bakterien/ml dargestellt. Die Mengenangabe 108 entspricht Einhundertmillionen, ein Wert z.B. von 4,5 x108 Bakterien pro ml entspricht Vierhundertfünfzigmillionen Bakterienzellen pro Milliliter. |  |

Ergebnisse:

| Probennummer: | D250924001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bakteriengruppe | Gesamtzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (108/ml) | Lebendzellzahl (%) |
| Microthrix parvicella | 2,95 | 2,10 | 70,90 |

# Anhang:

Fazit: Im Vergleich zum vorherigen Befund ist die Gesamtzellzahl von Microthrix parvicella mit 2,95 x10⁸/ml gesunken, die Lebendzellzahl mit 2,09 x10⁸/ml jedoch erhöht. Ein Anstieg der Lebendzellzahl trotz Absenkung der Trockensubstanz (TS) stellt somit eine tatsächliche Vermehrung der Microthrix-Population dar. Der prozentuale Anteil lebender Zellen ist mit 70,9% ebenfalls erhöht und deutet ebenfalls auf eine zunehmende Aktivität innerhalb der Biomasse hin. Insgesamt lässt sich die aktuelle Entwicklung als zunehmende Wachstumsdynamik von Microthrix parvicella interpretieren. Sollte die Fädigkeit zeitnah weiter zunehmen ist eine erneute qPCR-Analyse zu empfehlen.

Analyse durchgeführt von:  Dr. Thomas Benkert

Analysedaten geprüft von:  Dr. Thomas Benkert